FORO DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

CONVOCATORIA DE TRABAJOS TÉCNICOS PREMIO NACIONAL DE

MINERÍA

Título: "Implementación de un sistema de Regadío automatizando el abastecimiento de agua en los tanques cisterna de mina"

Tema: Tecnología e innovaciones en seguridad.

Categoría: Minería 4.0

Datos del autor y coautores: Pedro Valdivia, Southern Perú, Supervisor OT TICAR, Ing. Planta y Desarrollo de nuevos procesos, pvaldivia@southernperu.com.pe - José Vizcardo Quico, Southern Perú, Supervisor OT TICAR, Ing. Planta y Desarrollo de nuevos procesos, jvizcardo@southernperu.com.pe, 957626950.

Palabras claves: Sistema de Regadío, Abastecimiento a cisternas, Recurso Hídrico, Control de Polvo, Automatización y seguridad

Contexto

La seguridad de los trabajadores y la gestión eficiente de los recursos hídricos son prioridades fundamentales para Southern Perú. En este entorno, el control del polvo es una labor crítica, no solo para mantener condiciones seguras de visibilidad y operación, sino también para evitar el deterioro prematuro de la maquinaria, reducir el impacto ambiental y cuidar la salud de los trabajadores expuestos constantemente a estas condiciones.

El abastecimiento, realizado tradicionalmente de forma manual, requería que los operadores descendieran del vehículo para realizar maniobras de apertura y cierre de válvulas en las garzas localizadas en la mina. Esto generaba riesgos innecesarios para los operadores.

Frente a esta problemática, se propuso como solución la automatización de todo el sistema de riego, haciendo uso de la tecnología presente en OT-TICAR. Esta implementación permitió transformar un proceso manual y expuesto, en uno remoto, seguro y controlado. Gracias a ello, no solo se redujo el riesgo humano, sino que también se logró un control más eficiente y preciso del recurso hídrico, elemento vital para mantener bajo control los niveles de polvo en pista.

La resistencia al cambio, como en todo sistema nuevo, fue un desafío inicial. Sin embargo, mediante la capacitación adecuada y el acompañamiento al personal en campo, se logró una adopción rápida y positiva de la nueva forma de trabajo.

Objetivos

Los objetivos de este proyecto fueron automatizar el abastecimiento de agua a las cisternas para eliminar la exposición del personal operativo al permitir el control remoto del llenado desde cabina, evitando desplazamientos innecesarios. Asimismo, el segundo objetivo es optimizar el uso del recurso hídrico como parte fundamental del control de polvo en áreas operativas. De igual manera, el objetivo es integrar las variables de campo en un entorno digital para facilitar el monitoreo, la generación de reportes operativos y la toma de decisiones.

Metodología

Para desarrollar esta solución, se trabajó desde un enfoque integral combinando automatización, redes industriales y sistemas de visualización en tiempo real. En campo, se instalaron PLC’s en las garzas encargados de gestionar sensores de nivel en tanques, transmisores de flujo y presión, así como válvulas de control automatizadas. Estos dispositivos permiten operar el sistema sin intervención directa, mejorando la precisión del riego.

En las cisternas, se implementaron otros PLC’s responsables de controlar la apertura y cierre de aspersores, registrar niveles de agua en los tanques y sincronizar las variables con los sistemas centrales. Todo este sistema está visualmente integrado en una interfaz HMI que facilita su uso por parte del operador.

La comunicación entre los dispositivos se realiza mediante la red RAJANT, que transporta la red industrial dentro de la mina, garantizando una conexión estable y continua. Además, se vienen incorporando sistemas UPS en cada garza, asegurando el cierre automático de las válvulas en caso de corte eléctrico, evitando pérdidas de agua y manteniendo el control del sistema aún en condiciones adversas.

Para la visualización de variables en tiempo real y la supervisión del sistema, se utilizó la plataforma de Ignition, el cual permite desplegar un mapa interactivo actualizado cada 6 segundos, mostrando la ubicación de los equipos, las zonas regadas, los estados de cada tanque y garza, los galones consumidos, caudales, y otras métricas clave por turno. Esta información es vital para saber en qué áreas se requiere riego urgente y dónde ya se ha cubierto correctamente.

Adicionalmente, se desarrolló un sistema de reportabilidad histórica, que permite revisar el historial de riego por tanque, generar informes por operador, exportar información en formato PDF y obtener estadísticas relevantes para análisis de consumo y eficiencia operativa.

Resultados

Con la implementación de este sistema automatizado, se ha eliminado el riesgo asociado a la operación manual de las garzas. Los operadores ahora pueden realizar todo el proceso desde la cabina del tanque cisterna, sin necesidad de exponerse en campo.

También se mejoró considerablemente la eficiencia en el uso del recurso hídrico, aplicando únicamente la cantidad necesaria en los puntos exactos, evitando excesos. Considerando la disponibilidad de datos en tiempo real, se pueden tomar decisiones informadas en campo, optimizando los recursos y planificando con mayor eficiencia las rutas de riego.

Conclusión

Esta solución ha permitido llevar el proceso de riego a un nuevo nivel, integrando diversos elementos como automatización, seguridad y eficiencia operativa. La mejora en el control del polvo ha sido importante, lo cual impacta positivamente en toda la operación minera. El personal se siente más seguro al ejecutar sus tareas y a su vez los supervisores cuentan con mejores herramientas para monitorear el rendimiento y uso del recurso hídrico.

Como recomendación, se debe asegurar un mantenimiento preventivo constante del sistema para conservar la confiabilidad de los instrumentos y asegurar la continuidad operativa. También se sugiere explorar la escalabilidad del sistema para otras zonas o procesos donde se requiera riego o control ambiental.

En conclusión, la automatización del riego no solo ha mejorado la seguridad y la eficiencia, sino que ha permitido un manejo más inteligente del agua en un entorno donde cada recurso cuenta.