Metodologías para el Control y Monitoreo de Líneas de Transporte de Relaves en la Industria Minera Peruana

Palabras Clave (Relave / Monitoreo / Control / Fuga / Apagado / Automático)

Tema: Automatización y nuevas tecnologías

Categoría: Minería 4.0

Autor: Gianfranco Medina Sanchez / Diego Jesus Aranda

Empresa: Volcan Compañía Minera

Cargo: Ing. Senior E&I Proyectos Corporativos / Sub Gerente de Proyectos e Infraestructura

Dirección: Av. Manuel Olguín 373, Santiago de Surco 15023 – Lima

Correo corporativo: gmedina@volcan.com.pe / djesus@volcan.com.pe

Correo personal: NA

Teléfono fijo: NA

Celular: 943007362 / 943775761

Breve Reseña de los Autores:

Gianfranco N. Medina Sánchez es un ingeniero peruano con más de 14 años de experiencia en proyectos mineros, especializado en ingeniería y gestión de proyectos. Certificado PMP y con un MBA, actualmente ocupa el cargo de Ingeniero Senior de Proyectos Corporativos E&I en la minera VCM. Cuenta con publicaciones técnicas abordando temas sobre mediciones eléctricas, iluminación y sistemas de control de procesos.

Diego R. Jesus Aranda es un ingeniero civil con más de 15 años de experiencia en proyectos mineros en operaciones subterráneas y de tajo abierto, especializado gestión de proyectos e ingeniería. Certificado PMI – ACP / PMP y un Maestría en Gerencia de Proyectos de Ingenieria, actualmente ocupa el cargo de Sub Gerente de Proyectos e Infraestructura en la minera VCM. Cuenta con publicaciones técnicas abordando temas sobre innovación y gestión de proyectos de Ingenieria.

- CONTEXTO Y ESCENARIO

El transporte de relaves en Perú es crítico debido a la geografía accidentada y la alta concentración de operaciones mineras. Este entorno presenta desafíos únicos que requieren soluciones innovadoras para manejar los riesgos ambientales. Con la promulgación del Decreto Supremo N° 034-2023-EM, artículo 423, el gobierno peruano ha subrayado la importancia de implementar sistemas que proporcionen alertas tempranas de posibles derrames.

- OBJETIVOS PRINCIPALES

- Reducir el Impacto Ambiental:

Implementando tecnología de punta para prevenir y mitigar fugas.

- Mejorar la Reputación y Conformidad:

Cumplimiento proactivo de las normativas para mejorar la aceptación local y global.

- Aumentar la Eficiencia Operativa:

Utilizar datos en tiempo real para optimizar las operaciones y reducir costos.

- METODOLOGÍA EMPLEADA

Fibra Óptica:

La fibra óptica es preferida por su capacidad para transmitir grandes volúmenes de datos de manera eficiente, lo que es fundamental para el monitoreo de largo alcance en tiempo real.

Instrumentos de Presión y Caudal:

Tras evaluar variables comunes en procesos metalúrgicos y transporte de fluidos con partículas en suspensión, se determinó que la presión es muy sensible y errática, mientras que el flujo varía lentamente. Usarlas por separado puede generar errores como falsos positivos o fallas no detectadas. Sin embargo, al combinar ambas variables y analizar la relación de sus pendientes en el tiempo, es posible identificar eventos reales y distinguirlos de condiciones normales o transitorias, permitiendo definir el perfil hidráulico del ducto y su comportamiento.

Integración con PLCs y SCADA:

Los datos capturados son procesados por controladores lógicos programables (PLCs) y se integran en sistemas SCADA, que facilitan el control centralizado.

- ESTADOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA (BOMBEO RELAVES).

El sistema puede encontrarse en tres estados:

- Normal: Presión y flujo estables o con variaciones mínimas.

- Transitorio: Cambios controlados y repentinos en presión y/o flujo.

- Falla: Variaciones bruscas no controladas en el circuito de impulsión.

Generalmente la variable más sensible (presión) registra una variación más temprana que la del flujo, tal como se puede observar en la siguiente imagen:

NORMAL/

TRANSITORIO

FALLA

- BREVE DESCRIPCION DE LA LINEA A PROTEGER

La disposición y traslado de relaves en la Unidad de Andaychagua se realiza mediante 02 líneas de tuberías de HDPE de 12” de 1964 m de longitud.

Una de las tuberías se encuentra en operación mientras que la 2da se encuentra en Stand Bye.

- SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN

Según el análisis de la línea y la información topográfica del KMZ, se definieron tres zonas adecuadas para la instalación de instrumentos, gabinetes de comunicaciones, cámaras y otros componentes a lo largo del recorrido de la tubería de relaves

Se instalaron tres mástiles de 8 metros de altura, ubicados estratégicamente según las características del perfil longitudinal de la línea de relaves, determinado a partir de caminatas de reconocimiento.

  - ZONA NRO 1

La primera zona está gobernada por un Gabinete Principal, equipado con Caja de Empalme de FFOO, Switch de Comunicaciones, PLC, UPS, y Fuentes de Alimentación, el cual estará enlazado a una cámara y se integrará a la red SCADA existente en la planta. Este gabinete recibe alimentación eléctrica permanente.

  - ZONA NRO 2 y 3

La segunda y tercera zona estan gobernados por gabinetes esclavos equipado de forma similar al gabinete principal.

- MEDIDA DE CONTINGENCIA

La implementación contempló que, ante una fuga, el relave será contenido en el canal revestido que alberga las cañerías y en las pozas de contingencia disponibles.

- PRESUPUESTO

| Descripción | Costo Suministro. ($) | Costo Instalación. ($) | Costo Total ($) |
| --- | --- | --- | --- |
| COSTOS DIRECTOS (no incluye IGV) |  |  |  |
| Monitoreo Relaves | $ 123,292.20 | $ 25,228.90 | $148,521.10 |
| Instrumentos y equipos | $ 107,043.00 | $ 17,104.30 |  |
| Materiales de instrumentación | $ 16,249.20 | $ 8,124.60 |  |
| Total costo directo | $123,292.20 | $25,228.90 | $148,521.10 |

- CRONOGRAMA

| DESCRIPCIÓN | Abr-24 | May-24 | Jun-24 | Jul-24 | Ago-24 | Set-24 | Oct-24 | Nov-24 | Dic-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selección | Evaluación Alternativas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trade Off | In House |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Factibilidad |  | Ing. Factibilidad |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentos y entregables |  |  | Ing. Factibilidad |  |  |  |  |  |  |
| Construcción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Licitación |  |  | Licitación |  |  |  |  |  |  |
| Procura |  |  |  | Gest. Procura |  |  |  |  |  |
| Construcción |  |  |  |  |  | Construcción |  |  |  |
| Comisionamiento & Ramp Up |  |  |  |  |  |  |  | Comisionamiento |  |

- RESULTADOS ALCANZADOS

Las iniciativas de implementación tecnológica han mostrado ser efectivas para mejorar la gestión de riesgos asociados al transporte de relaves, promoviendo:

- Mejoras en la Seguridad: Incremento significativo en la seguridad operativa y ambiental.

- Optimización de Operaciones: Datos en tiempo real permiten un análisis más detallado y eficiente de las operaciones.

- Mejor precisión en la detección de fallas y consolidación de su compromiso hacia la sostenibilidad.

- Aumento en la eficiencia operativa y reducción en eventos de mantenimiento no planificado

6. Conclusiones y Recomendaciones

La adopción de estos sistemas avanzados ha sido clave en mejorar la seguridad y sostenibilidad de las operaciones mineras en Perú. Se recomienda:

- Estándar Nacional: Promover la estandarización de estos sistemas en todas las unidades mineras del país.

- Innovación Continua: Fomentar la investigación y desarrollo para identificar y adoptar nuevas soluciones tecnológicas que puedan cubrir las crecientes necesidades del sector.

Este estudio destaca la importancia de integrar la tecnología con el cumplimiento normativo, demostrando que es posible lograr operaciones mineras más seguras y eficientes en Perú. Con un enfoque en la innovación y la mejora continua, el sector minero puede seguir avanzando hacia un futuro más sostenible y responsable.