Título: “Reducir costos de electricidad e incrementar la confiabilidad eléctrica de Poderosa a través de un BESS”

Categoría: Regulación y Economía Minera

Autor: César Rodriguez Guerrero

Empresa: Compañía Minera Poderosa S.A.

Cargo: Jefe de Proyectos Renovables (e)

Dirección: Av. La Floresta Nro. 497 Int. 501, San Borja, Lima

Correo corporativo: carodriguezg@poderosa.com.pe

Correo personal: cesar.a.a.rodriguezg@gmail.com

Teléfono fijo: 617-2727

Celular: 913214521

(20) César Augusto Rodriguez Guerrero | LinkedIn

Coautor: Yoshiro Chicmana

Empresa: Compañía Minera Poderosa S.A.

Cargo: Especialista en Energías Renovables

Dirección: Av. La Floresta Nro. 497 Int. 501, San Borja, Lima.

Correo corporativo: ychicmana@poderosa.com.pe

Correo personal: yoshiro_ct@hotmail.com

Teléfono fijo: 617-2727

Celular: 913214517

(20) Yoshiro Chicmana Toralva | LinkedIn

PALABRAS CLAVES:

Energía, electricidad, renovable, potencia, gases de efecto invernadero.

RESUMEN. -

El proyecto consiste en la implementación de un BESS de 4 MW / 8 MWh, para reducir cargos de potencia y peaje de la compra de electricidad a la red nacional, y reducir consumo de combustible para la generación termoeléctrica.  Está conformado por 4 contenedores de baterías de litio de 2 MWh c/u, 20 inversores, 2 transformadores de potencia de 5 MVA en total, un EMS y un software predictor de máxima demanda eléctrica de la red nacional.

Las baterías del BESS se cargan en las horas de menor demanda eléctrica de las operaciones mineras dentro de las horas fuera de punta, y entregan energía a la unidad minera, en el período de máxima demanda del sistema interconectado (dentro de las horas punta).

Para la entrega de la energía almacenada en las baterías, se emplea un software predictor de la máxima demanda diaria del SEIN que indica el rango horario de operación de las baterías, con lo que se recorta los picos de consumo eléctrico de las operaciones en dicho rango.

Al final de cada mes, el suministrador de electricidad de Poderosa factura, entre otros cargos, la potencia consumida o coincidente, la cual disminuye por la operación del BESS, obteniéndose un ahorro en la facturación mensual de electricidad.   Esta aplicación es denominada Peak Shaving, o recorte de picos de máxima demanda en horas punta del SEIN.

INTRODUCCION. -

El proyecto nace por la necesidad de disminuir los altos costos de la energía eléctrica suministrada por Hidrandina debido al cobro de la potencia coincidente del sistema eléctrico de Poderosa con la máxima demanda del sistema interconectado nacional; además de los altos costos de generación con energía termoeléctrica, y necesidad de disminuir las emisiones de GEI.

OBJETIVO GENERAL

Reducir costos de energía eléctrica, asociados a la potencia coincidente con el SEIN en la factura de Hidrandina y a la generación de energía termoeléctrica. Además, contar con una fuente de electricidad que actúe de forma inmediata con la generación térmica en caso de contingencias.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Reducir costos asociados a la potencia en 14% de la facturación (USD 816,000).

- Reducir los costos de generación térmica en USD 446 400 por año.

- Reducir la emisión de GEI en 389.5 ton CO2 por año.

- Contar una fuente de abastecimiento de energía eléctrica adicional de 8MWh-día.

METODOLOGIA SEGUIDA

Se empleó la metodología PHVA, que es el Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) como estrategia interactiva de resolución de problemas para mejorar procesos e implementar cambios. El ciclo PHVA nos permitió en la “Planificación” identificar la problemática y dimensionar la solución del BESS, que se implementó en la fase “Hacer” y nos permitió observar su funcionamiento en la fase” Verificar”, lo cual nos llevó luego a “Actuar” monitoreando el funcionamiento del Peak Shaving cuantificando el ahorro.  De esta manera se creó un estándar de uso de almacenamiento de energía en la unidad.

RESULTADOS OBTENIDOS

- Se logró un ahorro en la facturación mensual de Hidrandina en un 14%, que representa USD 816,000 anuales.

- Se logró la disminución de la generación de GEI debido al menor consumo de Diesel, la disminución representa 1,460 MWh-año de energía termoeléctrica y su equivalente 389.5 Ton de CO2-año.

- Se cuenta con una fuente de almacenamiento de electricidad del orden de 4MW y 8MWh, incrementando en 40% la potencia de reserva de electricidad para casos de contingencias.

CONCLUSIONES

- Se viene obteniendo una disminución de cargos de potencia coincidente en la facturación de Hidrandina en un 14%, con un ahorro anual de USD 816,000 y una reducción del consumo de energía termoeléctrica en horas punta de USD 446,400 anuales.

- Se cuenta con una fuente de energía adicional de acción inmediata en caso de un corte intempestivo de la energía de la red nacional, logrando así reponer el suministro eléctrico de manera más segura, y rápida en conjunto con los grupos termoeléctricos.

- El proyecto significó una inversión de MM US$ 5.5 y un periodo de evaluación de 16 años (vida útil de las baterías), obteniendo como beneficios económicos un VAN de MM US$ 1.23, un TIR de 19.3% y un Payback de 5 años con un B/C de 1.3.

- Se redujo en 1,460 MWh el consumo anual de energía termoeléctrica, lo que representa 389.5 Ton CO2 al año de menores emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

- Con el proyecto BESS Poderosa se convirtió en la primera empresa minera del país en apostar por esta tecnología para su aplicación con Peak Shaving y ahorro de energía termoeléctrica, lo que representa un hito en el sector minero-energético en el país y Latinoamérica, además que el proyecto está alineado a las políticas y objetivos de sostenibilidad de la compañía.