TRABAJOS TÉCNICOS - PREMIO NACIONAL DE MINERÍA

# Título: Implementación del primer Gemelo Digital del Sistema Eléctrico en la minería peruana, mediante Sistema de Monitoreo y Control en Tiempo Real con Simulación Predictiva para el SEP de la Mina Quellaveco – Anglo American

- Tema: Optimización de operaciones y procesos en plantas.

# Categoría: Minería 4.0

- Datos de los autores: Freddy Delgado Cazorla - Líder de sistema de potenciaDouglas Chávez Molina - Líder de sistema de potencia / Ernesto Holguino Borda - Superintendente de Energía e infraestructura

- Palabras clave: Digital Twin, Etap RT, Power Systems, Análisis predictivo

- Resumen:

  - Contexto

Quellaveco, diseñada como mina digital, integra toda la información de sus procesos en los sistemas Scada. El Sistema Eléctrico de Potencia (SEP) es parte de este innovador modelo, ya que integra información de baja, media y alta tensión al MV Scada a través de los servidores digitales. Gestionar toda esta información requería de una herramienta que pueda predecir estados de operación, realizar maniobras eléctricas, simular y gestionar eventos de fallas, etc.

Para ellos se optó por el Gemelo Digital ETAP módulo de Real Time, por sus potencialidades para nuestras necesidades de operación y su compatibilidad con las principales marcas de equipos eléctricos. El gemelo digital del SEP de Quellaveco es el primero de su tipo en la industria minera, representando un reto para aprovechar todas sus funcionalidades.

# OBJETIVO

Tener mayor disponibilidad y confiabilidad mediante la predicción de diferentes escenarios operativos, con datos en tiempo real, e identificar controles para mitigar riesgos eléctricos para fortalecer la seguridad de nuestro personal ante maniobras eléctricas.

# 5.3. METODOLOGÍA

    - Estimador de estados

Se trata de recopilar información en todas las barras del sistema en un instante específico. En este contexto, el SEP se manifiesta como la conexión entre la condición del sistema y sus variables evaluadas. Permite establecer las condiciones operativas del sistema en un periodo de tiempo específico, es decir, detallar completamente el sistema.

    - Monitoreo y control en los sistemas de distribución

Se conocen como SCADA. Facilitan la identificación de medidas vinculadas entre generación y demanda, además de una extensa variedad de aplicaciones de control remoto, administración de equipos y activos relacionados con el sistema eléctrico.  Son esenciales en redes inteligentes ya que facilitan el conocimiento y análisis del sistema en tiempo real.

    - Gemelos Digitales: Tecnología clave para nuestra producción

Los Gemelos Digitales son una tecnología de vanguardia que crea réplicas virtuales de sistemas reales. Esta tecnología nos permite simular escenarios hasta lograr el mejor alineamiento y resultado virtual, que se replica en el sistema eléctrico real de Quellaveco.

    - Gemelo Digital del Sistema Eléctrico en la Minera Quellaveco

Se integraron los siguientes elementos al Gemelo Digital:

- Componentes del sistema eléctrico: 4,175

- Señales Integradas en el Gemelo Digital: 34,000 señales análogas (mediciones + Alarmas de Relés) y 2,000 señales digitales (estado de equipos)

Para llevar a cabo el control y seguimiento en ETAP-RT, se elabora un esquema unifilar del sistema y se configuran los medidores e interruptores utilizando el módulo SCADA Integrator.

    - Sistema de Gestión de Equipos de Protección (eProtect)

EProtect es una herramienta de gestión de activos de protección de Quellaveco. Nos permite integrar el Sistema de Protecciones con el gemelo digital, la gestión centralizada de sistemas de protección, la auditoria de fallas eléctricas, gerenciar activos de protección y generar el historial de ajustes y configuraciones de activos de protección.

# RESULTADOS

    - Análisis de Armónicos en Subestaciones Móviles

Con la herramienta de análisis de armónicos de ETAP Real Time, logramos:

- Evitar fallas en los transformadores de potencia de la subestación móvil de la mina; antes de ETAP Real Time, tres transformadores de aislamiento.

- Ahorrar en el coste de la calidad de la energía que requiere mediciones in situ. Con ETAP Real Time, realizamos diversos estudios de ingeniería eléctrica.

    - Mantenimiento Preventivo

El planificador de maniobras simula secuencias de apertura y cierres de interruptores y seccionadores, permitiendo ver el comportamiento del sistema, eliminando errores. Esto ha permitido ahorrar 192 HH en la planificación de conmutaciones durante 4 paradas en 2024.

    - Fault Location Isolation and Service Restoration (FLISR)

FLISR nos permite visualizar gráficamente la localización de fallas a partir del gemelo digital y oscilografías. Así, se aísla la falla y se restaura la energía el sistema eléctrico.

    - Visualización de Comtrade eWeb

Por la versatilidad del Etap RT se puede obtener el archivo Comtrade de forma inmediata para proceder rapidamente al analisis de fallas y realizar la toma de desiciones inmediatas.

    - Dashboards Gerenciales/ plantilla general

Con la recolección de datos de campo en tiempo real y su almacenamiento en una base de datos, resulta sencillo diseñar los dashboards que nos proporcionen los valores requeridos para el funcionamiento, como potencia, energía y voltaje.

    - Gestión de Alarmas

Las alarmas enviadas se concentran y al mostrarse, se puede evaluar en tiempo real con los parámetros eléctricos, verificando el antes y el después del envió de señales.

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Monitoreo en Tiempo Real optimizado de toda la red eléctrica.

- Simulación Predictiva multiescenarios.

- Mejora la seguridad mediante decisiones confiables.

- Reduce los costos de la operación.

- Capacitación y entrenamiento de operadores con la red actualizada.

- Gestión de activos y toma de decisiones.

- Análisis post-mortem (históricos y reproducción de eventos).

- Localización de fallas incluyendo curvas COMTRADE de los relés de protección (FLISR).

- Seguimiento de confiabilidad del Sistema Eléctrico mediante KPI´S.

- Sistema digitalizado y centralizado de Gestión de activos de Protección.

- Reseña profesional:

- Freddy Delgado Cazorla: https://www.linkedin.com/in/freddy-delgado-761670a5/

- Douglas Chávez Molina: https://www.linkedin.com/in/douglas-ch%C3%A1vez-molina-msc-8729323a/

- Ernesto Holguino Borda: https://www.linkedin.com/in/ernesto-holguino-76aa7728/