Título : SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS UNDERGROUND

AUTOMATIZACIÓN DE PTARI UP YUMPAG

Tema: Gestión del agua en operaciones y el entorno.

Categoría: ESG

Palabras clave: Tratamiento agua, automatización, manejo lodo, Underground.

Datos de autor y coautor :

1 Miguel Vásquez, Cía. Minas Buenaventura SAA, Oyon, Perú (miguel.vasquez@buenaventura.pe)

2 José yapo, Cía. Minas Buenaventura SAA, Oyon, Perú (jose.yapo@buenaventura.pe)

RESUMEN

El tratamiento de agua en interior mina presenta grandes desafíos, debido a que ésta puede ser impactada por la gran cantidad de metales y químicos presentes en las labores subterráneas; además de, los sedimentos generados por la erosión y remoción de suelos en las actividades de desarrollo y explotación. Así mismo, otro de los desafíos en el tratamiento de agua es el manejo de los lodos generados en los procesos de sedimentación y coagulación.

Ante esta problemática en la Unidad de Producción Yumpag, se desarrolló una ingeniería para la calidad de agua caracterizada en función a la información geoquímica e hidrogeológica disponible, con el siguiente alcance:

- Generación de aguas por el avance en la profundización de interior mina (exploración, incluidas labores de preparación, desarrollo y explotación).

- Tratamiento de aguas: Precipitación de Metales, Sedimentación y Clarificación, neutralización de la acidez del agua de mina, este sistema de tratamiento se realizará en pozas (desarenadoras y deslamadoras).

- Bombeo del agua tratada hacia la Superficie mediante 2 bombas centrífugas de 750 HP de potencia y un caudal de 120 l/s por cada bomba para.

- Manejo y disposición final de los lodos generados en el tratamiento hacia el DME.

Con la infraestructura construida se logró una calidad de Agua ECA 3.

Actualmente se está desarrollando el proyecto de automatización que nos permitirá garantizar los LMP de manera automática; así como, supervisar y controlar la planta desde una sala de control.

1. Introducción

Para identificar el tratamiento idóneo, se realizaron pruebas Jar Test como pruebas iniciales de tratamiento, luego se realizó un pilotaje para el pretratamiento del agua de mina con un canal desarenador y otro canal deslamador, el pH disminuyó con el reactivo QP-7000 y se tomó varias muestras para ser analizadas en el laboratorio, además en el pilotaje se verificaron los consumos de reactivos en el tratamiento (lechada de Cal, Coagulante, floculante y neutralizante QP-7000).

En los criterios de diseño se destaca que el flujo operacional máximo de tratamiento de la Planta será de 240 l/s, dicho flujo se determinó a partir de prácticas industriales, información obtenida de la experiencia de proyectos similares. Se ha estimado un pH de tratamiento mínimo de 6.0 y pH máximo de 11 (drenaje del interior mina) y la presencia de elementos por encima de los LMPs, tales como: Pb, Zn. El tratamiento de las aguas de mina se realizará en Pozas (2 desarenadoras y 2 deslamadoras), en las pozas desarenadoras se sedimentarán los sólidos gruesos (arenas), en las deslamadoras, se sedimentarán los sólidos finos, logrando la precipitación de metales pesados. El diseño se incluyen además 2 pozas de secado de lodos, los cuales tendrán una disposición final como relleno detrítico en interior mina.

Los procesos sobre los cuales se ha desarrollado el tratamiento es Oxidación – Reducción y la precipitación química.

2. Tratamiento integral de manejo de aguas interior mina

2.1. Objetivos

- Garantizar los límites máximos permisibles.

- Supervisar y controlar la planta desde una sala de control.

- Registrar y analizar datos históricos.

- Manejar los lodos de manera eficiente.

- Tener la capacidad de poder adicionar herramientas de software que permitan implementar mantenimiento predictivo.

- Minimizar la cantidad de personal para el tratamiento de agua.

2.2. Desarrollo de Modelo: Las características de las aguas residuales industriales del Proyecto de Explotación Yumpag – Carama son variables, el principal fundamento es regular los parámetros físico – químicos del agua (pH, TSS y demás), logrando sedimentar los metales pesados y otros contaminantes, los cuales incluyen desde partículas de diámetro del orden menor a 0.1 mm (arenas finas) hasta compuestos químicos como sulfatos, arseniatos o antimoniatos que se encuentran diluidos, con el fin de realizar el vertimiento en el punto autorizado, en cumplimiento con los Estándares de Calidad del Agua ECA – D.S. N° 004-2017-MINAM Categoría 4.E2 ríos sierra.

El flujo de diseño del sistema de tratamiento de aguas de mina es de 240 l/s, el agua de mina ingresará a las pozas desarenadoras 1 o 2 de manera alternada por medio de una tubería de HDPE de Ø8” provenientes de los niveles inferiores principales (RP 4490 Integración, RP 4490-2W y RP 9895 SW Tomasa). A la llegada del agua en los desarenadores se instalará phmetros para verificar el nivel del pH con el que ingresa el agua desde los niveles inferiores, El nivel de pH deberá estar por encima del nivel neutro (7.0).

Una vez llenado uno de los dos desarenadores a su máxima capacidad (94.54m3) el agua pasa por rebose hacia el canal del bypass de desfogue, en el cual se dosificará floculante según la necesidad del proceso.

Con la finalidad de tener el menor contenido de humedad de los sólidos una vez llegado a su punto máximo de operación, se han instalado topes cubiertos con geotextil que permiten deshidratar los lodos por la carga hidráulica, de esta manera los lodos se trasladan a las cámaras de secado con un menor contenido de humedad.

La automatización presentará los siguientes modos de operación:

Modo local: en este modo de operación, los comandos son ejecutados directamente desde las botoneras de campo.

Modo Remoto: la operación es realizada desde la sala de control y/o HMI de control.

Modo Manual: El operador deberá dar el comando de partida a cada uno de los equipos desde los botones virtuales de software (pop-up).

Modo Automático: Se tiene la opción de partida en secuencia de un grupo de motores, en la que el operador solo dará el comando de partida inicial.

El modo de operación tendrá la siguiente secuencia:

  - Ingresan 5 líneas de tuberías en manifold (inyección soda, coagulantes y floculante) – Medición flujo, pH y NTU

  - Del Manifold se reparte a desarenadores 1 y 2, se automatiza válvulas en cada cámara de acuerdo con el nivel.

  - En contingencia se cierra compuertas de deslamadores 1, 2 y 3 y se deriva las aguas al deslamador 4.

  - El deslamador 4 entra en contingencia, se apertura compuerta de ingreso a deslamador, se mantiene abierta compuerta de salida.

  - Las compuertas de deslamadores 1, 2 y 3 permanecen abiertas para la salida de agua residual.

  - El agua que ingresó al sifón será bombeada hacia la poza 5 (contingencia). Para que el deslamador 4 continué en funcionamiento.

  - De ser necesario, se activarán las bombas stand by de las plantas dosificadoras.

  - En caso de no lograr controlar los parámetros una vez se tenga lleno el deslamador 4 y sifón se detiene el bombeo hacia la PTARI.

3. Conclusiones

Con la implementación de la PTARI en yumpag, se ha logrado:

- Reducir los sólidos disueltos de 900 NTU a valores menores a 15 NTU.

- Cumplir con los Límites Máximos permisibles (LMPs).

- Los residuales con menor contenido de humedad comparado con los tratamientos convencionales.

Con la automatización se pretende lograr que la planta pueda operarse con la mínima cantidad del personal y con un sistema que tenga un doble check antes de que el agua llegue a los puntos de vertimiento.

4. Recomendaciones

En base a los resultados obtenidos, se recomienda que las distintas compañías mineras, puedan adoptar estas estrategias y buenas prácticas en el manejo de agua para las labores subterráneas en función a su caracterización.